- Ведомственные строительные нормы ВСН 123-90
"Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам"
(утв. Минмонтажспецстроем СССР 24 декабря 1990 г.)

(Взамен ВСН 123-79)

Срок введения 1 января 1991 г.

1. Общие положения

2. Общие формы приемо-сдаточной документации

3. Формы  документов   по     электрооборудованию     распределительных

устройств  и  электрических  подстанций  напряжением  до    35    кВ

включительно

4. Формы документов по аккумуляторным батареям

5. Формы документов по электропроводкам

6. Формы документов по кабельным линиям

7. Формы документов по  воздушным  линиям  электропередачи  напряжением

до 35 кВ включительно

8. Формы документов по заземляющим устройствам

Приложение. Образец  обложки  к  комплекту   технической   документации

по сдаче-приемке электромонтажных работ

- 1. Общие положения

1.1. Устанавливаются единые формы приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам.

1.2. Единые формы приемо-сдаточной документации охватывают все виды электромонтажных работ, на которые распространяются требования СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства", и ограничения, введенные приказом Минмонтажспецстроя N 200 от 19.06.85 г. - о порядке выполнения отдельных видов монтажных и специальных строительных работ в соответствии с профилем организаций Министерства.

Инструкция не распространяется на оформление приемо-сдаточных документов:

- для электромонтажных работ в электроустановках и электрических сетях с напряжением выше 35 кВ*;

- на ревизию, сушку и ремонт электрооборудования*;

- на монтаж электрических машин*;

- на монтаж контактных сетей промышленного и городского электрифицированного транспорта**.

1.3. Комплексная приемка оборудования в целом, включая электрооборудование, осуществляется рабочей комиссией, назначенной заказчиком (застройщиком), при этом составляется акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания (приложение 1 к СНиП 3.01.04-87).

Актом оформляется передача заказчику оборудования всего объекта или по отдельным установкам на крупных и сложных объектах. Актом также удостоверяется, что оборудование отвечает требованиям приемки для его комплексного опробования.

1.4. Согласно п. 16 СНиП 3.01.04-87 отдельно стоящие задания и сооружения, встроенные или пристроенные помещения производственного или вспомогательного назначения при необходимости ввода их в действие в процессе строительства объекта принимаются в эксплуатацию рабочими комиссиями по мере их готовности с последующим предъявлением их Государственной приемочной комиссии, принимающей объект в целом.

1.5. Готовность выполненных электромонтажных работ к сдаче-приемке определяется актом технической готовности электромонтажных работ (форма 2), являющимся основанием для организации работы рабочей комиссии по приемке оборудования после индивидуальных испытаний. Акт технической готовности может быть использован для оформления сдачи-приемки электромонтажных работ, когда рабочая комиссия еще не образована.

1.6. Заполненные формы приемо-сдаточной документации в составе всей документации, перечисленной в форме 1, после оформления акта технической готовности электромонтажных работ (форма 2) передаются генподрядчику для последующего предъявления рабочей комиссии по приемке оборудования после индивидуальных испытаний; по окончании работы комиссии и составлении соответствующего акта оформленная документация вместе с электрооборудованием передается заказчику.

Документация по пусконаладочным работам предъявляется комиссиям по приемке оборудования после индивидуальных испытаний и при оформлении Акта технической готовности электромонтажных работ. Документация хранится у заказчика или в пусконаладочной организации.

1.7. Состав электрооборудования электроустановок, оформляемых актами технической готовности электромонтажных работ, зависит от конкретных условий и может определяться, например:

- границами технологического узла;

- границами проектной марки или основного комплекта рабочих чертежей рабочей документации (электрические подстанции - ЭП, электрическое освещение - ЭО, силовое электрооборудование - ЭМ и др.);

- границами цеха, встроенных, пристроенных и отдельно стоящих помещений и сооружений (электроснабжение систем температурно-влажностного режима - ТВР, электрооборудование помещений электросварочных постов, компрессорных и др.);

- электропомещениями, а также электрооборудованием, входящим в состав технологических систем (если его монтаж выполняется электромонтажной организацией).

В целях сокращения написания перечисленные выше комплексы обобщаются термином - электрооборудование электроустановки.

1.8. Записи в формах приемо-сдаточной документации должны быть четкими и ясными без помарок и подчисток. При необходимости внесения изменений следует ненужное зачеркнуть и рядом сделать правильную запись.

1.9. При заполнении протоколов и актов в графе "Результат" или аналогичных следует указывать:

"норма" - в случае, если при оценке общего состояния элементов электроустановки по внешнему осмотру, качества установки, работы механических блокировок, одновременности замыкания и размыкания контактов и т.п. отклонений нет;

"произведено" - в случае выполнений контрольных включений, регулировок, контрольных вкатываний выдвижных элементов оборудования;

"годен" ("годна") - при заполнении графы "заключение", если параметры аппарата или линии при осмотрах и проверках соответствуют техническим условиям.

- 2. Общие формы приемо-сдаточной документации

2.1. Общие формы приемо-сдаточной документации отражают основные этапы электромонтажных работ, которые определены СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.01.01-85 и СНиП 3.01.04-87; к общим формам документов относятся:

а) ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ (форма 1);

б) акт технической готовности электромонтажных работ (форма 2);

в) ведомость изменений и отступлений от проекта (форма 3);

г) ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию (форма 4);

д) акт приемки-передачи оборудования в монтаж (форма М-25);

е) акт о выявленных дефектах оборудования (форма М-27);

ж) ведомость смонтированного электрооборудования (форма 5);

з) акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ (форма 6).

2.2. Справка о ликвидации недоделок в состав технической документации не входит и передается заказчику отдельно.

2.3. Техническая документация по сдаче-приемке электромонтажных работ, скомплектованная по форме 1 совместно с актом технической готовности электромонтажных работ (форма 2), передается генподрядчику; она является приложением к акту о приемке оборудования после индивидуальных испытаний.

2.4. Актом технической готовности электромонтажных работ (форма 2) оформляется готовность электромонтажных работ для предъявления их рабочей комиссии по приемке оборудования после индивидуальных испытаний.

2.5. Акт технической готовности (форма 2) используется для оформления (при необходимости) сдачи-приемки электроустановки генеральному подрядчику для обеспечения сохранности законченных электромонтажных работ, а также для сдачи-приемки заказчику (генеральному подрядчику) составных частей электроустановки (электроосвещение, кабельные линии, ЛЭП и т.п.) во временную эксплуатацию.

2.6. Акт приемки-передачи оборудования в монтаж составляется по типовой межведомственной форме М-25, утвержденной приказом ЦСУ СССР N 628 от 27.11.85. Графы и строки формы, обведенные жирными линиями, включают данные для автоматизированной обработки (при ручной обработке не используются).

Тем же приказом ЦСУ СССР введена форма М-27 Акта о выявленных дефектах оборудования. Акт составляется в случаях, когда дефекты оборудования выявлены в процессе монтажа, наладки и испытаний. Необходимость ревизии и сушки электрооборудования оформляется этим актом.

Акты по формам М-25 и М-27 подготавливаются заказчиком при участии монтажников.

2.7. Ведомость смонтированного электрооборудования (форма 5) используется в качестве приложения к Акту технической готовности электромонтажных работ (форма 2).

При заполнении ведомости рекомендуется использовать данные акта приемки-передачи оборудования в монтаж (форма М-25) по графам 1, 3, 4, 9.

2.8. Актом по форме 6 оформляется готовность строительной части объекта (помещения, сооружения) к производству электромонтажных работ.

Акт по форме 6 подготавливается представителями строительной организации при участии монтажников, которые определяют готовность строительной части объекта (помещения, сооружения) для производства электромонтажных работ.

2.9. Оформление обложки к технической документации по сдаче-приемке электромонтажных работ рекомендуется выполнять по приложению к настоящим ВСН.

─────────────────────────────

* Монтажные организации Минмонтажспецстроя СССР указанные работы не выполняют.

** Приемо-сдаточная документация по монтажу контактных сетей определена требованиями "Инструкции по монтажу контактных сетей промышленного и городского электрифицированного транспорта" ВСН 13-77/ММСС СССР.

Обязательное

Форма 1

Приложение 2

к Акту технической готовности от

"_____" __________________ 200 ___ г.

- Ведомость
технической документации, предъявляемой
при сдаче-приемке электромонтажных работ

┌─────┬─────────────────────────┬─────────────┬────────────┬────────────┐

│ Раз-│   Состав документации   │    Номер    │   Кол-во   │ Примечание │

│ делы│                         │ документов  │   листов   │            │

├─────┼─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤

│  I  │Комплект рабочих чертежей│             │            │            │

│     │электротехнической  части│             │            │            │

│     │-          исполнительная│             │            │            │

│     │документация             │             │            │            │

│     │                         │             │            │            │

│ II  │Комплект        заводской│             │            │            │

│     │документации    (паспорта│             │            │            │

│     │электрооборудования,     │             │            │            │

│     │протоколы       заводских│             │            │            │

│     │испытаний, инструкции  по│             │            │            │

│     │монтажу,        наладке и│             │            │            │

│     │эксплуатации и т.п.)     │             │            │            │

│     │                         │             │            │            │

│ III │Акты,          протоколы,│             │            │            │

│     │ведомости,   журналы   по│             │            │            │

│     │электромонтажным  работам│             │            │            │

│     │и     по     строительным│             │            │            │

│     │работам,      связанным с│             │            │            │

│     │монтажом                 │             │            │            │

│     │электротехнических       │             │            │            │

│     │устройств                │             │            │            │

└─────┴─────────────────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┘

Представитель монтажной

организации                                  ____________________________

(подпись)

Форма 2

______________________             _____________________

(Министерство)                        (город)

______________________             _____________________

(трест)                            (заказчик)

______________________             _____________________

(монтажное управление)                    (объект)

______________________             _____________________ 200___ г.

(участок)

Акт технической готовности электромонтажных работ

Комиссия в составе:

представителя заказчика__________________________________________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

представителя генерального подрядчика ___________________________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

представителя электромонтажной организации_______________________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

произвели осмотр смонтированного электрооборудования.

1. Электромонтажной организацией выполнены следующие работы: _______

_________________________________________________________________________

(перечень, основные технические характеристики,

_________________________________________________________________________

физические объемы)

_________________________________________________________________________

2. Электромонтажные работы выполнены в  соответствии   с   проектом,

разработанным ___________________________________________________________

(проектная организация)

_________________________________________________________________________

3. Отступления от проекта перечислены в приложении 1 (форма 3).

4. Комиссия проверила техническую документацию (приложение 2,  форма

1), предъявленную в объеме требований ПУЭ-85, СНиП 3.05.06-85.

5. Индивидуальные испытания электрооборудования ____________________

_________________________________________________________________________

(проведены,

_________________________________________________________________________

не проведены)

6.   Остающиеся   недостатки,   не    препятствующие    комплексному

опробованию, и сроки их устранения перечислены в приложении 3 (форма 4).

7.  Ведомость  смонтированного   электрооборудования     приведена в

приложении 4 (форма 5).

8. Заключение.

8.1. Электромонтажные работы  выполнены  по  проектной  документации

согласно требованиям СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ-85.

8.2. Настоящий Акт является основанием для *:

а) организации работы рабочей комиссии о приемке оборудования  после

индивидуальных испытаний;

б)    непосредственной    передачи    электроустановки     заказчику

(генподрядчику) в эксплуатацию.

Представитель заказчика                      ________________________

(подпись)

Представитель генерального подрядчика        ________________________

(подпись)

Представитель электромонтажной организации   ________________________

(подпись)

Сдали: **                       Приняли:

_________________________    _____________________________

(подпись)                       (подпись)

──────────────────────────────

* Нужное подчеркнуть.

** Заполняется в случае, указанном в п. 8.2, б настоящего Акта.

Обязательное

Форма 3

Приложение 1

к Акту технической готовности от

"_____" __________________ 200 ___ г.

______________________             _____________________

(Министерство)                         (город)

______________________             _____________________

(трест)                            (заказчик)

______________________             _____________________

(монтажное управление)                    (объект)

______________________             _____________________ 200___ г.

(участок)

- Ведомость изменений и отступлений от проекта

┌───────┬────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────┐

│ N п.п.│ Состав изменений и │ Причина изменений  │     Кем, когда      │

│       │    отступлений     │                    │ согласовано, номер  │

│       │                    │                    │      документа      │

├───────┼────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤

│       │                    │                    │                     │

└───────┴────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┘

Производитель работ           _______________________  (                )

(подпись)

Обязательное

Форма 4

Приложение 3

к Акту технической готовности от

"_____" __________________ 200 ___ г.

______________________             _____________________

(Министерство)                        (город)

______________________             _____________________

(трест)                            (заказчик)

______________________             _____________________

(монтажное управление)                   (объект)

______________________             _____________________ 200___ г.

(участок)

- Ведомость электромонтажных недоделок,
не препятствующих комплексному опробованию

┌───────┬────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────┐

│N п.п. │     Недоделки      │  Срок устранения   │    Кто устраняет    │

├───────┼────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤

│       │                    │                    │                     │

└───────┴────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┘

Представитель              Представитель             Представитель

монтажной                  генподрядной              заказчика

организации                организации

_____________________      ___________________       ___________________

(подпись)                  (подпись)                 (подпись)

Постановлением Госкомстата СССР от 28 декабря 1989 г. N 241 форма М-25, утвержденная приказом ЦСУ СССР от 27 ноября 1985 г. N 628, отменена

Заказчик ______________________________ Типовая ведомственная форма М-25,

утвержденная приказом ЦСУ N 628

Акт N                            от 27.11.85

┌───────────────┐

Приемки-передачи оборудования в монтаж     Код по ОКУД │               │

"______"__________ 200___ г.                           └───────────────┘

Акт составлен _______________________

(место составления акта)     ┌────────────┬───────────────┐

Передано _________________________        │Код операции│     Склад     │

(наименование организации)        ├────────────┼───────────────┤

перечисленное ниже оборудование и         │            │               │

техническая  документация  к  нему         └────────────┴───────────────┘

для монтажа в_____________________

__________________________________

(место монтажа)

_________________________________________________________________________

(наименование здания, сооружения, цеха, электроустановки)

┌────────────┬──────────┬─────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────────┬──────────┬──────┐

│Наименование│    Код   │Тип, │Заводской │Завод-изго-│   Номер  │Поступление на │Количество│ Стои-│

│оборудования│(номенкла-│марка│номер или │ товитель  │позиции по│склад заказчика│          │ мость│

│            │  турный  │     │маркировка│           │технологи-├─────┬─────────┤          │      │

│            │  номер)  │     │          │           │  ческой  │Дата │  Номер  │          │      │

│            │          │     │          │           │   схеме  │     │  акта   │          │      │

│            │          │     │          │           │          │     │ приемки │          │      │

├────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼──────┤

│      1     │     2    │  3  │    4     │     5     │     6    │  7  │    8    │    9     │  10  │

├────────────┼──────────┼─────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼──────┤

│            │          │     │          │           │          │     │         │          │      │

└────────────┴──────────┴─────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────┴─────────┴──────────┴──────┘

Оборотная сторона формы М-25

При приемке оборудования в монтаж установлено следующее:

1. Оборудование   соответствует   проектной    спецификации      или

________________

не соответствует

чертежу (если не соответствует, указать в чем) __________________________

_________________________________________________________________________

2. Оборудование передано    комплектно    (указать состав комплекта

______________

некомплектно

и  технической документации, по которой  произведена  приемка   и   какая

комплектность)___________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3. Дефекты  при  наружном  осмотре  оборудования   обнаружены

__________________

не обнаружены

(если обнаружены, подробно их перечислить) ______________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Примечание: дефекты, обнаруженные при ревизии, монтаже  и  испытании

оборудования, подлежат актированию особо.

4. Заключение о пригодности к монтажу_______________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Сдал представитель

заказчика

_____________________   ________________   ______________________________

(должность)            (подпись)               (фамилия, И.О.)

Принял представитель

монтажной организации

_____________________   ________________    _____________________________

(должность)            (подпись)                 (фамилия, И.О.)

Указанное оборудование принято на хранение.

Материально-ответственное лицо ___________________________

(Ф.И.О., подпись)

Постановлением Госкомстата СССР от 28 декабря 1989 г. N 241 форма М-27, утвержденная приказом ЦСУ СССР от 27 ноября 1985 г. N 628, отменена

Акт N                     Типовая ведомственная форма М-27,

утвержденная приказом ЦСУ N 628

о выявленных дефектах оборудования                   от 27.11.85

"___"____________ 200___ г.                                 ┌───────────┐

Код по ОКУД      │           │

└───────────┘

_____________________________________

(место нахождения: город, поселок и т.д.)

предприятие (заказчик) ________________________ здание (сооружение), цех

________________________

Настоящий акт составлен в том, что в процессе ревизии, монтажа, испытания

(подчеркнуть стадию) принятого в монтаж по акту N ________ от ___________

200___ г. нижеперечисленного оборудования, изготовленного _______________

_____________________________________ обнаружены следующие дефекты:

(наименование завода-изготовителя)

┌───────────┬─────┬─────────┬────────────────┬───────────────┬──────────┐

│Наименова- │Тип, │Заводской│   Проектная    │     Дата      │Обнаружен-│

│    ние    │марка│номер или│  организация   │               │   ные    │

│           │     │маркиров-├────────┬───────┼───────┬───────┤ дефекты  │

│           │     │   ка    │ Номер  │Наиме- │Изгото-│Поступ-│          │

│           │     │         │чертежа │нование│вления │ ления │          │

│           │     │         │        │       │обору- │обору- │          │

│           │     │         │        │       │дования│дования│          │

│           │     │         │        │       │       │  на   │          │

│           │     │         │        │       │       │ склад │          │

├───────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤

│     1     │  2  │    3    │   4    │   5   │   6   │   7   │    8     │

├───────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤

│           │     │         │        │       │       │       │          │

│           │     │         │        │       │       │       │          │

└───────────┴─────┴─────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴──────────┘

Оборотная сторона формы М-27

┌────────────┬─────┬─────────┬────────────────┬───────────────┬──────────┐

│Наименование│Тип, │Заводской│   Проектная    │     Дата      │Обнаружен-│

│            │марка│номер или│  организация   │               │   ные    │

│            │     │маркиров-├────────┬───────┼────────┬──────┤ дефекты  │

│            │     │   ка    │ Номер  │Наиме- │Изготов-│Посту-│          │

│            │     │         │чертежа │нование│ ления  │пления│          │

│            │     │         │        │       │оборудо-│обору-│          │

│            │     │         │        │       │ вания  │дова- │          │

│            │     │         │        │       │        │ния на│          │

│            │     │         │        │       │        │склад │          │

├────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼──────┼──────────┤

│     1      │  2  │    3    │   4    │   5   │   6    │  7   │    8     │

├────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼──────┼──────────┤

│            │     │         │        │       │        │      │          │

└────────────┴─────┴─────────┴────────┴───────┴────────┴──────┴──────────┘

Для устранения выявленных дефектов необходимо:

_________________________________________________________________________

(подробно указываются мероприятия или работы для устранения выяменных

_________________________________________________________________________

дефектов)

_________________________________________________________________________

(исполнители и сроки исполнения)

Представитель заказчика  ________________  _____________  _______________

(должность)      (подпись)     (И.О., фамилия)

Представитель подрядчика ________________  _____________  _______________

(должность)      (подпись)     (И.О., фамилия)

Представитель завода-изготовителя ____________ __________ _______________

(должность) (подпись)  (И.О., фамилия)

Обязательное

Форма 5

Приложение 1

к Акту технической готовности от

"_____" __________________ 200 ___ г.

_____________________             _____________________

(Министерство)                        (город)

_____________________             _____________________

(трест)                           (заказчик)

_____________________             _____________________

(монтажное управление)                   (объект)

_____________________             ____________________ 200___ г.

(участок)

_____________________             _____________________

- Ведомость смонтированного электрооборудования

┌─────┬───────────────┬────────────┬───────────┬────────────┬───────────┐

│  N  │ Наименование  │ Тип, марка │ Заводской │   Кол-во   │ Примечание│

│ п.п.│электрообрудо- │            │ номер или │            │           │

│     │    вания,     │            │маркировка │            │           │

│     │   комплекта   │            │           │            │           │

├─────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────┤

│  1  │       2       │     3      │     4     │     5      │     6     │

├─────┼───────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────┤

│     │               │            │           │            │           │

└─────┴───────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴───────────┘

Представитель                 Представитель заказчика

электромонтажной

организации

________________ (     )      _________________(      )

(подпись)                         (подпись)

Форма 6

______________________             _____________________

(Министерство)                          (город)

______________________             _____________________

(трест)                            (заказчик)

______________________             _____________________

(монтажное управление)                   (объект)

______________________             _____________________ 200___ г.

(участок)

______________________             _____________________

- Акт готовности строительной части помещений (сооружений)
к производству электромонтажных работ

Комиссия в составе представителя строительной организации

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, И.О.)

представителя заказчика__________________________________________________

(должность, фамилия, И.О.)

представителя электромонтажной организации_______________________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, И.О.)

произвела осмотр помещений (сооружений), передаваемых  для  производства

электромонтажных работ.

1. Для производства электромонтажных работ передаются:

_________________________________________________________________________

(наименование помещений, сооружений)

2. Помещения (сооружения) выполнены по __________________________________

_________________________________________________________________________

(указать проект, N чертежа)

с учетом чертежей строительных зданий ___________________________________

_________________________________________________________________________

(наименование проектной организации, N чертежей строительных зданий)

Помещения (сооружения) выполнены по проекту  с  учетом  строительных

зданий и соответствует требованиям  пп.  2.2.Е;  2.12-2.15;  2.17;  2.18;

2.20-2.26; 3.210 СНиП 3.05.06-85.

Помещения  (сооружения),  перечисленные  в  п.  1  настоящею   Акта,

пригодны  для  производства  электромонтажных  работ  с  ________________

200___ г.

3.  Недоделки,  не  препятствующие  началу  электромонтажных  работ,

подлежат устранению в следующие сроки:

┌──────┬────────────────┬──────────────┬────────────────┬───────────────┐

│N п.п.│   Помещение    │  Недоделки   │Сроки устранения│ Кто устраняет │

│      │  (сооружение)  │              │                │               │

├──────┼────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┤

│      │                │              │                │               │

│      │                │              │                │               │

└──────┴────────────────┴──────────────┴────────────────┴───────────────┘

Представитель             Представитель             Представитель

строительной              заказчика                 электромонтажной

организации                                         организации

________________           _______________           ____________________

(подпись)                  (подпись)                   (подпись)

______________________             _____________________

(Министерство)                        (город)

______________________             _____________________

(трест)                            (заказчик)

______________________             _____________________

(монтажное управление)                   (объект)

______________________             _____________________ 200___ г.

(участок)

- Справка о ликвидации недоделок

Комиссия в составе:

представителя заказчика _________________________________________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, И.О.)

представителя монтажной организации _____________________________________

(должность,

_________________________________________________________________________

фамилия, И.О.)

произвела    осмотр   и   сдачу-приемку  выполненных     электромонтажной

организацией работ по ликвидации недоделок, перечисленных   в   ведомости

от ____________________________ 200___ г.

Ликвидированы следующие недоделки________________________________________

_________________________________________________________________________

Представитель                                     Представитель монтажной

заказчика                                         организации

___________________                                ______________________

(подпись)                                            (подпись)

- 3. Формы документов по электрооборудованию распределительных устройств
и электрических подстанций напряжением до 35 кВ включительно

3.1. К документам по электрооборудованию распределительных устройств и электрических подстанций напряжением до 35 кВ включительно относятся:

а) акт приемки-передачи в монтаж силового трансформатора (форма 7);

б) протокол осмотра и проверки смонтированного электрооборудования распределительных устройств и электрических подстанций напряжением до 35 кВ включительно (форма 8);

в) другие приемо-сдаточные документы оформляются по общим формам, приведенным в разделе 2 Инструкции.

3.2. Акт по форме 7 составляется на приемку-передачу в монтаж силовых трансформаторов мощностью более 2500 кВ х А. Трансформаторы мощностью до 2500 кВ-А включительно принимаются в монтаж по общему Акту приемки-передачи оборудования в монтаж (форма М-25).

При необходимости выполнения на трансформаторе электрических измерений (предусмотренных документацией заводов-изготовителей и в других случаях) их обеспечивает заказчик, привлекая для этого пусконаладочную организацию; в этом случае представитель пусконаладочной организации включается в состав комиссии и подписывает Акт.

Форма 7

______________________             _____________________

(Министерство)                        (город)

______________________             _____________________

(трест)                           (заказчик)

______________________             _____________________

(монтажное управление)                   (объект)

______________________             _____________________ 200___ г.

(участок)

- Акт о приемке и монтаже силового трансформатора *

Мощность _________________ кВ х А, ВН __________________________ кВ,

СН _______________________________ кВ, НН ___________________________ кВ.

Завод-изготовитель ________________________,  тип ______________________,

заводской номер ___________________,  дата выпуска _____________________,

дата прибытия на площадку_______________________________________________.

Комиссия в составе:

от предприятия заказчика __________________________________________.

(должность, фамилия, И.О.)

от электромонтажной организации ____________________________________

(должность, фамилия, И.О.)

проверила состояние трансформатора и условия, необходимые для приемки его

в монтаж, и установила:

1. Комплектность:

а) комплект технической документации завода-изготовителя  (заводская

организация) на трансформатор по перечню ГОСТ 11677-85 (п. 5.15)_________

_________________________________________________________________________

(есть, нет)

Отсутствуют документы    ___________________________________________

(наименование документов)

б) трансформатор ___________________________________________________

_________________________________________________________________________

(укомплектован, не полностью укомплектован

_________________________________________________________________________

узлами, приборами и деталями согласно требованиям технической

_________________________________________________________________________

документации - демонтажной ведомости завода-изготовителя)

К трансформатору не поставлены: ____________________________________

2. Состояние трансформатора и его узлов:

а) результаты   внешнего     осмотра  трансформатора  и  его   узлов

(отсутствие  вмятин  и  других   повреждений   на   баке  трансформатора,

вводах, расширителе, радиаторах, оборудовании систем охлаждения и др.)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

б) результаты  проверки  герметичности   трансформатора  при внешнем

осмотре:

сохранность пломб на всех  кранах  для  масла   и  герметизированных

заглушках _______________________________________________________________

(отсутствие течи масла из бока трансформатора и узлов,

_________________________________________________________________________

заполненных маслом)

наличие избыточного давления газа (для трансформаторов,  поступающих

с завода-изготовителя без масла)_________________________________________

_________________________________________________________________________

3. Обеспеченность условий для монтажа трансформатора:

а) строительная  часть  (фундамент   под  трансформатор,   монтажная

площадка, подъездные пути и др.) выполнена согласно проекту N ___________

_________________________________________________________________________

(принята, не принята)

_________________________ монтажной организацией по акту N ______________

от _____________________ 200 _____ г.

Не закончено строительством ________________________________________

(перечислить неоконченные работы)

б) обеспеченность трансформатора маслом:

согласно паспорту в трансформаторе используется масло ______________

_________________________________________________________________________

(наименование стандарта, ТУ, пробивное напряжение)

всего требуется масла (с учетом расхода на технологические нужды) __

________________________________________________________________________.

имеется в трансформаторе _________________ т.

недостающее количество масла __________________т.

будет поставлено заказчиком ______________________________

(дата)

в) заказчиком   выполнены  условия  ГОСТ 11677-75  и  подтверждается

возможность монтажа трансформатора без  ревизии  активной  части  и   без

сушки;

г) согласно п. 3.197 СНиП 3.05.06-85 к настоящему Акту прилагаются:

акт   осмотра  трансформатора  и  демонтированных  узлов  после  его

транспортирования с предприятия-изготовителя,

акт перевозки трансформатора к месту монтажа,

акт выгрузки трансформатора.

Перечисленные документы оформляются заказчиком.

4. Заключение о пригодности к монтажу_______________________________

_________________________________________________________________________

Сдал

представитель заказчика                _____________________________

(подпись)

Принял

представитель монтажной                _____________________________

организации                                     (подпись)

Трансформатор принят на хранение

материально-ответственным лицом            ______________________________

(фамилия, И.О., подпись)

─────────────────────────────

* Составляется для трансформаторов мощностью более 2500 кВ х А.

Форма 8

______________________             _____________________

(Министерство)                         (город)

______________________             _____________________

(трест)                            (заказчик)

______________________             _____________________

(монтажное управление)                    (объект)

______________________             _____________________ 200___ г.

(участок)

- Протокол осмотра и проверки смонтированного электрооборудования
распределительных устройств и электрических подстанций напряжением
до 35 кВ включительно

На смонтированном электрооборудовании (перечисленном в прилагаемой к

Акту  ведомости)  согласно  требованиям   СНиП   3.05.06-85,   ПУЭ-85   и

документации завода-изготовителя произведены:

1. Регулировка механической  части коммуникационных  аппаратов,   их

контактных пар, приводов и блокировок ___________________________________

_________________________________________________________________________

(результат)

2. Проверка   коммуникационных    аппаратов,   приводов   к   ним  и

блокировок на многократное включение и выключение _______________________

_________________________________________________________________________

(результат)

3. Фазировка первичных цепей коммутации ____________________________

_________________________________________________________________________

(результат)

4. Проверка   свободного  перемещения  и надежной фиксации  выкатных

элементов КРУ в рабочем  и  контрольном  положении,   работы   шпонок   и

механических блокировок _________________________________________________

_________________________________________________________________________

(результат)

5. Смазка трудящихся деталей и контактов коммуникационных  аппаратов

_________________________________________________________________________

(выполнено)

_________________________________________________________________________

6. Проверка уровня изоляционного масла в электрических  аппаратах  и

при необходимости их доливка_____________________________________________

_________________________________________________________________________

(результат)

7. Осмотр    и    проверка   контактных   соединений на соответствие

требованиям нормативно-технической документации _________________________

_________________________________________________________________________

(выполнено)

8. Проверка открывания дверей камер (ячеек, шкафов), работы замков и

выполнения проектных надписей ___________________________________________

_________________________________________________________________________

(выполнено)

_________________________________________________________________________

Заключение _________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Осмотр и проверку

произвел                            _____________________ (             )

(подпись)

Производитель работ                 _____________________ (             )

(подпись)

- 4. Формы документов по аккумуляторным батареям

4.1. К документам по аккумуляторным батареям относятся:

а) протокол осмотра и проверки аккумуляторной батареи (форма 9),

б) ведомость замеров при контрольном разряде аккумуляторной батареи (форма 10).

4.2. Акт формы 9 и ведомость формы 10 являются документами, удовлетворяющими полноту, правильность и соответствие проекту монтажа батареи.

Контрольный разряд батареи является ее индивидуальным испытанием.

4.3. При сдачи аккумуляторной батареи с документацией (формы 9, 10) передаются общие документы в соответствии с разделом 2 Инструкции. Приемка строительной части (помещений, сооружений, стеллажей, вентиляции, окраски) оформляется общим актом формы 6.

Форма 9

______________________             _____________________

(Министерство)                        (город)

______________________             _____________________

(трест)                           (заказчик)

______________________             _____________________

(монтажное управление)                   (объект)

______________________             _____________________ 200___ г.

(участок)

- Протокол осмотра и проверки технической готовности
электромонтажных работ по аккумуляторной батарее

1. Аккумуляторная батарея __________________________________________

(тип аккумуляторов)

емкость ______ А.ч, напряжение ______ В, количество элементов ______ шт.,

смонтирована в соответствии с проектом __________________________________

_________________________________________________________________________

(наименование проектной организации, номер основных комплектов

_________________________________________________________________________

рабочих чертежей)

2. Емкость аккумуляторной батареи, замеренная  при  испытаниях  (при

контрольном разряде) соответствует паспортным данным.

Сопротивление изоляции батареи удовлетворяет требованиям ПУЭ-85.

Результаты анализа качества и плотности  электролита  положительные,

протоколы анализов хранятся у заказчика.

Ведомость замеров при  контрольном  разряде  аккумуляторной  батареи

прилагается к настоящему Акту.

Заключение. Монтаж и формовка аккумуляторной  батареи  выполнены  по

проектной документации, с соблюдением требований ПУЭ-85, СНиП  3.05.06-85

и документации завода-изготовителя.

Осмотр и проверку произвел          _______________________ (           )

(подпись)

Производитель работ (мастер)        _______________________ (           )

(подпись)

Форма 10

______________________             _____________________

(Министерство)                         (город)

______________________             _____________________

(трест)                            (заказчик)

______________________             _____________________

(монтажное управление)                   (объект)

______________________             _____________________ 200___ г.

(участок)

- Ведомость замеров при контрольном разряде аккумуляторной батареи

_____________________________, емкость __________________ А.ч, напряжение

(тип аккумулятора)

_______________________ В, количество элементов _____________________ шт.

Сопротивление изоляции аккумуляторов, замеренное  по  методике  ПУЭ

п. 1.8.35-1,________________ кОм.

Температура помещения _________________ °С, температура электролита

_______________ °С.

Таблица замеров

┌───────┬─────────┬─────────┬───────┬─────────┬─────────┬───────┬──────┬──────┐

│ Номер │Напряже- │  Плот-  │ Номер │ Напряже-│  Плот-  │ Номер │Напря-│Плот- │

│элемен-│ ние, В  │ ность,  │элемен-│ ние, В  │ ность,  │элемен-│жение,│ность,│

│  та   │заряжен./│  г/см2  │  та   │заряжен./│  г/см2  │  та   │  В   │г/см3 │

│       │разряжен.│заряжен./│       │разряжен.│заряжен./│       │      │      │

│       │         │разряжен.│       │         │разряжен.│       │      │      │

├───────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┤

│   1   │    2    │    3    │   4   │    5    │    6    │   7   │   8  │   9  │

├───────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼──────┤

│       │         │         │       │         │         │       │      │      │

└───────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────┴─────────┴───────┴──────┴──────┘

Разряд производится ________________ часовым током.

Емкость аккумуляторной батареи (по разряду) составляет _______ А. ч,

количество отстающих элементов _______ шт.,  номера   отстающих элементов

________________________________________________

Замеры выполнил                       Производитель работ (мастер)

_________________ (               )   _________________ (               )

(подпись)                               (подпись)

- 5. Форма документов по электропроводкам

5.1. К документам по электропроводкам относятся:

а) акт осмотра канализации из труб перед закрытием (форма 11);

б) протокол испытаний давлением локальных и разделительных уплотнений или стальных труб для проводок во взрывоопасных зонах классов В-1 и В-1а (форма 12);

в) протокол измерения сопротивления изоляции (форма 13);

г) протокол фазировки (форма 14).

5.2. Документы по электропроводкам передаются в комплекте с другими документами по объекту.

5.3. Форма 13 является единой для заполнения результатов измерения сопротивления изоляции электропроводок и кабельных линий.

5.4. Протокол фазировки (форма 14) заполняется для шинопроводов магистральных, распределительных и осветительных; кабелей напряжением до и выше 1000 В, питающих распределительные устройства от источников электроэнергии.

Форма 11

______________________             _____________________

(Министерство)                        (город)

______________________             _____________________

(трест)                            (заказчик)

______________________             _____________________

(монтажное управление)                   (объект)

______________________             _____________________ 200___ г.

(участок)

- Акт осмотра канализации из труб перед закрытием

Комиссия в составе:

представителя монтажной организации ________________________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, И.О.)

представителя заказчика _________________________________________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, И.О.)

произвела осмотр ____________________________________ труб, проложенных в

(материал)

_________________________________________________________________________

(место укладки)

При осмотре установлено:

1. Прокладка труб произведена по чертежам N ________________________

разработанным____________________________________________________________

(наименование проектной организации)

2. При  выполнении работ отсутствуют (или допущены)  отклонения   от

проектной документации __________________________________________________

(при наличии отклонения указывается

_________________________________________________________________________

кем согласованы, N чертежа и дата согласования)

3. Соединения труб выполнены ________________________, электрический

контакт на стыках металлических труб обеспечен __________________________

(чем)

_________________________________________________________________________

4. Трубы  имеют нормальные радиусы изгиба  и  не  имеют   вмятин   и

повреждений, препятствующих протягиванию проводов и кабелей.

Заключение.   Работы   выполнены   в   соответствии      с проектной

документацией, строительными нормами и правилами.

Трубы могут быть залиты бетоном, заштукатурены, засыпаны грунтом.

Представитель заказчика                    ______________________________

(подпись)

Представитель монтажной организации        ______________________________

(подпись)

Форма 12

______________________             _____________________

(Министерство)                          (город)

______________________             _____________________

(трест)                             (заказчик)

______________________             _____________________

(монтажное управление)                    (объект)

______________________             _____________________ 200___ г.

(участок)

- Протокол испытаний давлением локальных разделительных уплотнений
или стальных труб для проводок во взрывоопасных зонах классов В-1 и В-1а

Комиссия в составе:

представителя электромонтажной организации__________________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, И.О.)

представителя заказчика ____________________________________________

(должность, фамилия, И.О.)

произвела испытания давлением на плотность разделительных уплотнений

или  участков  трубных  коммуникаций.  Результаты  испытаний    сведены в

таблицу.

┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐

│   Место   │   Класс   │Фактическое│  Падение  │Продолжите-│Примечание │

│ установки │взрывоопас-│ давление, │ давления  │  льность  │           │

│или участок│ ной зоны  │    кПа    │    при    │испытания, │           │

│           │           │           │испытаниях,│    мин    │           │

│           │           │           │    кПа    │           │           │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│           │           │           │           │           │           │

└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

Испытательное   давление    измерено  манометром,   заводской  номер

____________________________________, класс точности ___________________,

(не более четвертого)

Заключение. Плотность разделительных  уплотнений  удовлетворяет  нормам

для ___________________ класса __________________.

Представитель                            Представитель заказчика

электромонтажной организации

____________________________            _________________________________

(подпись)                                   (подпись)

Форма 13

______________________             _____________________

(Министерство)                        (город)

______________________             _____________________

(трест)                           (заказчик)

______________________             _____________________

(монтажное управление)                   (объект)

______________________             _____________________ 200___ г.

(участок)

- Протокол измерения сопротивления изоляции

Место прокладки_____________________________________________________

Сопротивление изоляции замерено_____________________________________

_________________________________________________________________________

(наименование прибора, тип)

заводской номер ________________, на напряжение ____________________ В.

┌──────────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│ Наименование │       Сопротивление изоляции, МОм       │  Заключение  │

│  линии и ее  ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤              │

│  параметры   │ А-В  │ А-С  │ В-С  │ А-О  │ В-О  │ С-О  │              │

├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────┤

│              │      │      │      │      │      │      │              │

│              │      │      │      │      │      │      │              │

└──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────────┘

Измерение произвел                   ___________________ (              )

(подпись)

Производитель работ                  ___________________ (              )

(подпись)

Форма 14

______________________             _____________________

(Министерство)                         (город)

______________________             _____________________

(трест)                            (заказчик)

______________________             _____________________

(монтажное управление)                   (объект)

______________________             _____________________ 200___ г.

(участок)

- Протокол фазировки

┌────────────┬────────────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────┐

│    Тип     │Обозначение │  Фаза А  │  Фаза В  │  Фаза С   │ Фамилия и │

│шинопровода,│шинопровода,│соответст-│соответст-│соответст- │ должность │

│марка кабеля│   номер    │   вует   │   вует   │   вует    │производя- │

│            │ кабельной  │          │          │           │   щего    │

│            │ линии по   │          │          │           │ фазировку │

│            │  проекту   │          │          │           │           │

├────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

│            │            │          │          │           │           │

│            │            │          │          │           │           │

└────────────┴────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴───────────┘

Проверил производитель

работ                               _____________________ (             )

(подпись)

- 6. Формы документов по кабельным линиям

6.1. К документам по кабельным линиям напряжением 1-35 кВ относятся:

а) акт приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей (форма 14а);

б) протокол испытаний силового кабеля напряжением выше 1000 В;

в) протокол осмотра и проверки изоляции кабелей, на барабане перед прокладкой (форма 15);

г) протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах (форма 16);

д) акт осмотра кабельной канализации в траншее и каналах перед закрытием (форма 17):

е) журнал прокладки кабелей (форма 18);

ж) журнал разделки кабельных муфт напряжением выше 1000 В (форма 19).

6.2. Протокол испытаний силового кабеля напряжением выше 1000 В представляется только в случае отсутствия протокола заводских испытаний (или его копии). Испытание выполняется заказчиком в соответствии с требованием п. 1.8.37 ПУЭ-85.

6.3. К форме 17 строительная организация (генеральный подрядчик) представляет приложение-схему привязки наружных кабельных трасс на местности с указанием горизонтальных и вертикальных отметок.

Форма 14а

______________________             _____________________

(Министерство)                         (город)

______________________             _____________________

(трест)                            (заказчик)

______________________             _____________________

(монтажное управление)                    (объект)

______________________             _____________________ 200___ г.

(участок)

- Акт приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей

Комиссия в  составе:

представителя электромонтажной организации

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, И.О.)

представителя заказчика__________________________________________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, И.О.)

представителя генподрядной организации __________________________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, И.О.)

произвела осмотр и проверку выполненных _________________________________

_________________________________________________________________________

(наименование генподрядной организации)

сооружений для прокладки кабелей.

1. К сдаче-приемке предъявлены следующие объекты:

_________________________________________________________________________

(траншеи, каналы, туннели, блоки кабельной канализации)

2. Сооружения  выполнены  в  соответствии с проектом,  разработанным

_________________________________________________________________________

(наименование организации, N чертежей рабочей документации)

3. Отступление от проекта___________________________________________

_________________________________________________________________________

(перечислить)

согласованы _____________________________________________________________

(наименование проектной организации)

4. Разбивка трассы траншеи (каналов, туннелей)______________________

(выполнена,

_________________________________________________________________________

не выполнена)

согласно проекту.

5. Ширина и глубина траншеи соответствует требованиям проекта и ПУЭ-

85, постель выполнена из ___________ толщиной слоя ______________________

мм, пересечение дорог выполнено в трубах _____________________ на глубине

_______________________ мм,

(материал)

соединение и окраска труб________________________________________________

(способ выполнения)

Траншея подготовлена к прокладке кабеля.

6. Диаметр   отверстий  блоков и  правильность  стыкования    блоков

проверены, крышки на люках колодцев установлены.

7. Обрамление и перекрытия кабельных каналов выполнены _____________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

8. Дренаж выполнен по проекту.

9. Особые замечания ________________________________________________

_________________________________________________________________________

Заключение. Объекты, перечисленные в п. 1 настоящего  Акта,  считать

принятыми под монтаж кабелей.

Приложение. Схема привязки наружных кабельных трасс по  местности  с

указанием горизонтальных и вертикальных отметок трасс.

Представитель электромонтажной организации           ____________________

(подпись)

Представитель заказчика                              ____________________

(подпись)

Представитель генподрядной организации               ____________________

(подпись)

(Образец)

- Протокол испытания силового кабеля напряжением выше 1000 В

┌────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐

│ Номер  │ Марка  │Сечение │ Длина  │Рабочее │Испыта- │Продол- │Заключе-│

│барабана│ кабеля │кабеля, │кабеля, │напряже-│тельное │житель- │  ние   │

│        │        │  мм2   │   м    │ние, кВ │напряже-│ ность  │        │

│        │        │        │        │        │ние, кВ │испыта- │        │

│        │        │        │        │        │        │ния, мин│        │

├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│        │        │        │        │        │        │        │        │

│        │        │        │        │        │        │        │        │

└────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

Испытание произвел               _______________________ (              )

(подпись)

Производитель работ              _______________________ (              )

(подпись)

Форма 15

______________________             _____________________

(Министерство)                         (город)

______________________             _____________________

(трест)                             (заказчик)

______________________             _____________________

(монтажное управление)                    (объект)

______________________             _____________________ 200___ г.

(участок)

- Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции
кабелей на барабане перед прокладкой

┌────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────────────────┬─────────┬────────┐

│  Номер │   Марка   │ Длина │Завод- │ Дата  │         Состояние           │Сопротив-│Заключе-│

│барабана│  кабеля,  │кабеля,│изгото-│выпуска├─────────┬────────┬──────────┤  ление  │  ние   │

│        │ сечение,  │   м   │витель │       │барабана │наружных│герметизи-│изоляции,│        │

│        │   мм2,    │       │       │       │и обшивки│ витков │  рующих  │   МОм   │        │

│        │напряжение,│       │       │       │         │        │ заделок  │         │        │

│        │    кВ     │       │       │       │         │        │          │         │        │

├────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┤

│        │           │       │       │       │         │        │          │         │        │

│        │           │       │       │       │         │        │          │         │        │

└────────┴───────────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┘

Сопротивление изоляции замерено мегаомметром  на  напряжение  2500 В

типа ___________________________ заводской N ____________________________

Осмотр и проверку                       Производитель работ

произвел          ___________ (      )  (мастер)  ___________ (         )

(подпись)                       (подпись)

Форма 16

______________________             _____________________

(Министерство)                         (город)

______________________             _____________________

(трест)                            (заказчик)

______________________             _____________________

(монтажное управление)                    (объект)

______________________             _____________________ 200___ г.

(участок)

- Протокол прогрева кабелей на барабане перед
прокладкой при низких температурах

┌───────┬─────────────┬───────┬─────────────────────────┬───────────────┐

│ Номер │Марка кабеля,│ Длина │ Прогрев кабелей внутри  │Прогрев кабелей│

│бараба-│ напряжение, │кабеля,│ обогреваемых помещений  │ электрическим │

│  на   │ кВ, сечение,│   м   │                         │   током, А    │

│       │     мм2     │       ├────────────┬────────────┼───────────────┤

│       │             │       │температура │ продолжи-  │  температура  │

│       │             │       │в помещении,│ тельность  │внешних витков │

│       │             │       │    °С      │ прогрева, ч│  кабеля при   │

│       │             │       │            │            │  температуре  │

│       │             │       │            │            │   наружного   │

│       │             │       │            │            │    воздуха    │

│       │             │       │            │            ├──────┬────────┤

│       │             │       │            │            │-10 °С│ниже -10│

│       │             │       │            │            │      │   °С   │

├───────┼─────────────┼───────┼────────────┼────────────┼──────┼────────┤

│       │             │       │            │            │      │        │

│       │             │       │            │            │      │        │

└───────┴─────────────┴───────┴────────────┴────────────┴──────┴────────┘

Прогрев произвел __________(       )  Производитель работ _____ (       )

(подпись)                               (подпись)

Форма 17

______________________             _____________________

(Министерство)                        (город)

______________________             _____________________

(трест)                           (заказчик)

______________________             _____________________

(монтажное управление)                    (объект)

______________________             _____________________ 200___ г.

(участок)

- Акт осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед закрытием

Комиссия в составе:

представителя электромонтажной организации _________________________

(должность, фамилия, И.О.)

представителя заказчика ____________________________________________

(должность, фамилия, И.О.)

представителя генподрядной организации _____________________________

(должность, фамилия, И.О.)

произвела осмотр кабельной канализации в ________________________________

(траншее, канале)

перед закрытием.

В результате осмотра установлено:

1. Прокладка кабеля выполнена по проекту ___________________________

(наименование

_________________________________________________________________________

проектной организации, N чертежей и кабельных журналов)

2. Отступления от проекта согласованы и нанесены на чертежи N ______

______________ и схему привязки.

3. Смонтированные  кабели  не  имеют  внешних  повреждений;  радиусы

изгибов кабелей соответствуют требованиям ГОСТ 24183-80*, ГОСТ  16441-78,

ГОСТ 24334-80, ГОСТ 78*Е; глубина заложения кабелей отвечает  требованиям

п. 2.3.84 ПУЭ-85, а расстояние по горизонтали (в  свету)  между  кабелями

соответствует п. 2.3.86 ПУЭ-85.

4. На кабелях смонтировано __________________________ соединительных

(количество)

муфт,  привязка  соединительных муфт (для кабелей в траншее) выполнена на

планке кабельных линий.

5. Произведена подсыпка кабельных линий слоем_______________________

_________________________________________________________________________

(материал подсыпки)

______________________________ и выполнена защита кабелей от механических

повреждений согласно проекту, а также ___________________________________

(указать дополнительные

_________________________________________________________________________

места защиты кабелей при наличии)

_________________________________________________________________________

В   местах  пересечений  с   другими  инженерными  коммуникациями  и

сооружениями кабели защищены ____________________________________________

(указать чем защищены)

_________________________________________________________________________

6. Выполнена маркировка соединительных муфт и кабеля.

7. Другие особенности, отмеченные комиссией ________________________

_________________________________________________________________________

Заключение. Траншеи (канал) со смонтированными  в   них   кабельными

линиями приняты для закрытия.

Представитель электромонтажной

организации                           ___________________________________

(подпись)

Представитель заказчика                __________________________________

(подпись)

Представитель генподрядной

организации                           ___________________________________

(подпись)

Форма 18

______________________             _____________________

(Министерство)                        (город)

______________________             _____________________

(трест)                            (заказчик)

______________________             _____________________

(монтажное управление)                    (объект)

______________________             _____________________ 200___ г.

(участок)

- Журнал прокладки кабелей

┌─────────┬─────────┬───────────┬────────┬─────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬───────────┐

│   Дата  │Наимено- │   Марка   │  Общая │  Номер  │ Количество │ Температура│   Способ    │ Фамилия и │

│прокладки│ вание и │  кабеля,  │  длина │барабана │соединитель-│ окружающего│  подогрева  │  подпись  │

│         │  номер  │напряжение,│линии, м│ и длина │ ных муфт на│ воздуха при│  кабеля и   │ответствен-│

│         │кабеля по│    кВ,    │        │кабеля на│    линии   │прокладке, С│продолжитель-│  ного за  │

│         │кабельно-│  сечение, │        │каждом, м│            │            │    ность    │ прокладку │

│         │   му    │    мм2    │        │         │            │            │прокладки, ч │           │

│         │ журналу │           │        │         │            │            │             │           │

│         │   или   │           │        │         │            │            │             │           │

│         │исполни- │           │        │         │            │            │             │           │

│         │ тельной │           │        │         │            │            │             │           │

│         │  схеме  │           │        │         │            │            │             │           │

├─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤

│         │         │           │        │         │            │            │             │           │

│         │         │           │        │         │            │            │             │           │

└─────────┴─────────┴───────────┴────────┴─────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴───────────┘

Производитель работ                  ___________________ (              )

(подпись)

Форма 19

______________________             _____________________

(Министерство)                         (город)

______________________             _____________________

(трест)                             (заказчик)

______________________             _____________________

(монтажное управление)                    (объект)

______________________             _____________________ 200___ г.

(участок)

- Журнал монтажа кабельных муфт напряжением выше 1000 В

┌─────────────────────────────┬───────────────────────────────┬──────────┐

│           Кабель            │             Муфта             │Фамилия и │

├────────────┬────────────────┼─────────┬─────────┬───────────┤ подпись  │

│  Номер по  │Марка, сечение, │  Номер  │  Тип,   │   Дата    │исполните-│

│ кабельному │мм2, напряжение,│         │ размер  │  монтажа  │    ля    │

│  журналу   │       кВ       │         │         │           │          │

├────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┤

│            │                │         │         │           │          │

│            │                │         │         │           │          │

└────────────┴────────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴──────────┘

Производитель работ (мастер)       _____________________ (              )

(подпись)

- 7. Формы документов по воздушным линиям электропередачи
напряжением до 35 кВ включительно

7.1. К документам по воздушным линиям электропередачи напряжением до 35 кВ относятся:

а) акт готовности монолитного фундамента под опору ВЛ (форма 20);

б) акт готовности сборных железобетонных фундаментов под опоры (форма 21);

в) ведомость монтажа воздушной линии электропередачи (форма 22);

г) акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта (форма 23).

7.2. Акты по форме 20 и 21 составляются в организациях, которые выполняют работы по устройству фундаментов.

7.3. Акт по форме 23 при невозможности участия в замерах представителя объекта пересечения может быть оформлен представителями заказчика и электромонтажной организации.

7.4. При сдаче ВЛ в качестве самостоятельной электроустановки вместе с документацией (формы 20-23) оформляются также общие документы в соответствии с разделом 2 Инструкции.

Форма 20

______________________             _____________________

(Министерство)                        (город)

______________________             _____________________

(трест)                            (заказчик)

______________________             _____________________

(монтажное управление)                    (объект)

______________________             _____________________ 200___ г.

(участок)

- Акт готовности монолитного бетонного фундамента под опору ВЛ _________

Опора N ____________, наименование опоры __________________________,

тип ____________________________________________________________________.

Комиссия в составе:

представителя заказчика_____________________________________________

(должность,

_________________________________________________________________________

фамилия, И.О.)

представителя строительной организации __________________________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, И.О.)

представителя монтажной организации _____________________________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, И.О.)

рассмотрела  техническую  документацию   на   фундамент,   произвела

проверку выполненных работ и составила акт о нижеследующем:

1. Фундамент выполнен согласно проекту по чертежам  ____________,  с

соблюдением требований ППР и соответствующего раздела СНиП 3.05.06-85.

2. Согласно   предъявленным  протоколам  марка   бетона   составляет

_______________________________________кг/см2.

На фундаменте   выполнена  гидроизоляция железобетона  с   покрытием

_________________________________________________________________________

(материал покрытия, число слоев)

3. Анкерные  болты  (закладные  части)  установлены  по   чертежам N

____________;  отклонения по горизонтали между осями анкерных  болтов,  а

также разность между их верхними  отметками,  проверенные   шаблонами, не

превышают допустимых по чертежам и СНиП 3.05.06-85.

4. Произведены обратная засыпка и обвалование фундамента.

5. Отступления от проекта___________________________________________

(существо отступления)

_________________________________________________________________________

согласованы с заказчиком в лице _________________________________________

(должность, фамилия, И.О.)

и проектной организацией в лице _________________________________________

(должность, фамилия, И.О.)

Согласованные отступления от проекта нанесены на исполненные чертежи

_________________________________________________________________________

(номера чертежей)

6. Заключение. Фундамент пригоден для установки опоры ВЛ.

Приложение. Техническая документация  на  фундамент:  исполнительные

чертежи фундамента, протокол испытания бетона, сертификаты на метизы.

Представитель заказчика                        __________________________

(подпись)

Представитель строительной

организации                                    __________________________

(подпись)

Представитель монтажной

организации                                    __________________________

(подпись)

Форма 21

______________________             _____________________

(Министерство)                         (город)

______________________             _____________________

(трест)                             (заказчик)

______________________             _____________________

(монтажное управление)                    (объект)

______________________             _____________________ 200___ г.

(участок)

- Акт готовности сборных железобетонных фундаментов
под установку опор ВЛ ____________

Комиссия в составе:

представителя заказчика__________________________________________________

(должность, фамилия, И.О.)

представителя строительной

организации _____________________________________________________________

(должность, фамилия, И.О.)

представителя монтажной организации _____________________________________

(должность, фамилия, И.О.)

рассмотрела  техническую   документацию   на    сборные    железобетонные

фундаменты ВЛ ___________________________________________________________

произвела проверку выполнения работ и составила акт о нижеследующем:

1. Предъявлено  под   установку   опор  ВЛ  законченные  устройством

_______________________ сборных железобетонных  фундаментов. Из  них  под

(число)

опоры: промежуточные ___________________________________________________,

(число)

анкерные _________________, угловые ______________, другие ______________

(число)                    (число)                  (число)

фундаменты.

2. Фундаменты, перечисленные  ниже,  выполнены   в  соответствии   с

проектом_________________________________________________________________

(наименование проектной организации)

по чертежам _____________________________________________________________

(наименование и номер чертежей)

с соблюдением требований ППР и СНиП 3.05.06-85.

3. Отклонение   размеров  по  горизонтали между осями фундаментов, а

также   разность между их верхними отметками, проверенные шаблонами,   не

превышают допустимых по чертежам.

4. Отступления от проекта___________________________________________

_________________________________________________________________________

(существо отступлений)

согласованы с заказчиком в лице _________________________________________

(должность, фамилия, И.О.)

и проектной организации в лице __________________________________________

(должность, фамилия, И.О.)

5. Собранные железобетонные фундаменты для опор ____________________

_________________________________________________________________________

(номера опор)

комиссией не приняты по причине _________________________________________

_________________________________________________________________________

(указать причину)

и из перечня настоящего Акта исключены.

Срок переделки (доработки) отбракованных фундаментов и повторного их

предъявления "_____" _____________ 200__ г.

6. Перечень сборных железобетонных  фундаментов,   разрешенных   для

установки опор

┌───────┬───────┬──────┬────────┬───────┬────────┬───────┬───────┬──────┐

│ Номер │ Наиме-│ Тип  │Завод-и │   N   │Наличие │ Дата  │Устано-│Приме-│

│ опоры │нование│фунда-│згото-  │чертежа│гидрои- │устрой-│  вка  │ чание│

│       │ и тип │мента │витель  │фунда- │золяций,│ ства  │ опоры │      │

│       │ опоры │      │сборно- │ мента │материал│фунда- │разре- │      │

│       │       │      │го ЖБ,  │       │        │ мента │шается,│      │

│       │       │      │паспорт,│       │        │       │подпись│      │

│       │       │      │ марка  │       │        │       │произ- │      │

│       │       │      │        │       │        │       │водите-│      │

│       │       │      │        │       │        │       │  ля   │      │

│       │       │      │        │       │        │       │ работ │      │

├───────┼───────┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────┤

│       │       │      │        │       │        │       │       │      │

│       │       │      │        │       │        │       │       │      │

└───────┴───────┴──────┴────────┴───────┴────────┴───────┴───────┴──────┘

7. Заключение комиссии: сборные железобетонные  фундаменты  согласно

перечню 6 пригодны для установки опор ВЛ.

_________________________________________________________________________

Приложение: исполнительные  чертежи  на  фундамент,   сертификаты на

бетон и метизы.

Представитель закачика                    _______________________________

(подпись)

Представитель строительной

организации                               _______________________________

(подпись)

Представитель монтажной

организации                               _______________________________

(подпись)

Форма 22

______________________             _____________________

(Министерство)                         (город)

______________________             _____________________

(трест)                            (заказчик)

______________________             _____________________

(монтажное управление)                    (объект)

______________________             _____________________ 200___ г.

(участок)

- Ведомость монтажа воздушной линии электропередачи

1. Монтаж опор воздушной линии электропередачи

┌──────────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬────────────┐

│Наименование опоры│Установлено │ Тип опоры  │  Материал   │  Защитное  │

│                  │ на ВЛ, шт. │   (номер   │    опоры    │  покрытие  │

│                  │            │чертежа для │             │дополнитель-│

│                  │            │ нетиповых) │             │    но к    │

│                  │            │            │             │ заводскому │

│                  │            │            │             │ (окраска,  │

│                  │            │            │             │антисептик),│

│                  │            │            │             │ к-во опор  │

├──────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤

│Промежуточные     │            │            │             │            │

│Анкерные          │            │            │             │            │

│Угловые           │            │            │             │            │

│Другие            │            │            │             │            │

│                  │            │            │             │            │

│Всего:            │            │            │             │            │

└──────────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┘

Отклонение верхней части установленных опор от вертикальной  оси,  а

также разворот  и  наклон  траверс  не  выходят  за  пределы,  допустимые

требованиями пп. 3.144-3.146 и таблиц 6, 7 и 8 СНиП 3.05.06-85.

2. монтаж проводов и тросов.

На ВЛ ________ кВ смонтирован провод марки ________, сечением ___________

мм2, в общем количестве ________ м, грозозащитный трос марки_____________

_____________________________протяженностью______________________________

Монтаж проводов и тросов выполнен  в  соответствии  с   проектом ВЛ.

Стрелы  провеса  проводов  и  тросов   соответствуют     монтажным кривым

(таблицам) проекта.

Пересечение ВЛ с другими сетями и инженерными сооружениями выполнены

по проекту и оформлены частными актами, прилагаемыми к настоящему.

3. Соединение проводов и тросов.

┌──────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────────────────┐

│ Номер опор и │     Тип      │   Способ    │        Исполнитель        │

│ пролетов, на │соединительно-│   монтажа   ├────────────────┬──────────┤

│   которых    │      го      │ соединения  │  Фамилия, И.О. │ Подпись  │

│ смонтированы │ напряженного │             │                │          │

│  соединения  │    зажима    │             │                │          │

├──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────┼──────────┤

│              │              │             │                │          │

│              │              │             │                │          │

└──────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────┴──────────┘

Монтаж  соединений  проводов  и  тросов  выполнен   по     проекту с

соблюдением требований пп. 3.149-3.152 СНиП 3.05.06-85 и п. 1.8.38 ПУЭ-85.

Перед установкой на ВЛ монтажная организация  произвела   проверку и

отбраковку изоляторов согласно требованиям п. 1.8.32 ПУЭ-85 и пп.  3.147,

3.148 СНиП 3.05.06-85.

4. Монтаж разрядников и разъединителей.

На ВЛ ________ смонтированы:

а) трубчатые разрядники типа________________________________________

на опорах _______________________________________________________________

(перечислить номера опор)

Монтаж разрядников,  регулировка  их  внешних  искровых  промежутков

выполнены в соответствии с  рабочими  чертежами  проекта  и  требованиями

пп. 3.158-3.160 СНиП 3.05.06-85 и п. 1.8.29 ПУЭ-85;

б) разъединители типа ______________________________________________

на опорах _______________________________________________________________

(номера опор)

Монтаж  разъединителей  выполнен  в  соответствии   с     проектом и

документацией заводов-изготовителей.

Механическая  часть  разъединителей  их  контактные  пары,   а также

приводы  разъединителей   отрегулированы   и   проверены   согласно   пп.

3.178-3.184 СНиП 3.05.06-85 и испытаны до  установки  на  опоры  согласно

п. 8.21 (1, 2, 5, 6) ПУЭ-85.

5. Монтаж заземляющих устройств.

Монтаж  заземляющих  устройств   опор   ВЛ   ________     выполнен в

соответствии  с  проектом  и  требованиями  раздела  ПУЭ-85    "Защита от

перенапряжений, заземление".

Сопротивление заземляющих устройств опор  соответствует  п. 2.5.76 и

таблице 2.5.22 ПУЭ-85.

Протоколы   и   измерения   сопротивления   заземляющих   устройств,

предъявленные комиссии, хранятся у заказчика (в наладочной организации).

Заключение: ________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Производитель работ              _____________________ (           )

(подпись)

Форма 23

______________________             _____________________

(Министерство)                         (город)

______________________             _____________________

(трест)                            (заказчик)

______________________             _____________________

(монтажное управление)                    (объект)

______________________             _____________________ 200___ г.

(участок)

- Акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта

Мы,  нижеподписавшиеся, произвели осмотр и измерения пересечения  ВЛ

_____________________________ кВ________________________________________

(наименование ВЛ)

_________________________________________________________________________

с объектом ________________________________________________ и установили:

(наименование объекта)

1. Пересечение выполнено согласно чертежу __________________________

2. На пересекающей ВЛ смонтированы _________________________________

(число)

проводов марки _________________________.

3. Ограничивающие объект пересечения опоры ВЛ N ____________________

установлены на пикетах.

4. Горизонтальное расстояние от  оси   пересекаемого объекта до осей

переходных опор ВЛ составляет ____________ м.

5. Расстояние от ближайшего провода ВЛ______________________________

(до пересекаемого объекта,

____________________________________________________ составляет ______ м.

провода, головки железнодорожного рельса и т.п.)

6. Измерения выполнялись при температуре окружающей среды ______ °С.

Представитель объекта пересечения __________________________________

_________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, И.О.)

Представитель заказчика            ______________________________________

(должность, фамилия, И.О., подпись)

Представитель монтажной организации _____________________________________

(должность, фамилия, И.О., подпись)

- 8. Формы документов по заземляющим устройствам

8.1. К документам по заземляющим устройствам относится акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств и присоединению к естественным заземляющим устройствам (форма 24).

Форма 24

______________________             _____________________

(Министерство)                        (город)

______________________             _____________________

(трест)                             (заказчик)

______________________             _____________________

(монтажное управление)                    (объект)

______________________             _____________________ 200___ г.

(участок)

- Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств

Комиссия в составе:

представителя монтажной организации _____________________________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, И.О.)

представителя заказчика__________________________________________________

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, И.О.)

произвела осмотр выполненных работ по монтажу заземляющих устройств.

Осмотром установлено:

1. Заземляющее устройство выполнено в соответствии с проектом

___________________, разработанным_______________________________________

(название)

_________________________________________________________________________

(проектная организация)

по чертежам _____________________________________________________________

(номер)

2. Отступления от проекта___________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

согласованы с ___________________________________________________________

(организация, должность, фамилия, И.О., дата)

и внесены в чертежи _____________________________________________________

(номер)

3. Характеристика заземляющего устройства.

┌─────┬──────────┬───────────────────────────────────────────┬──────────┐

│  N  │ Элемент  │Параметры элементов заземляющего устройства│Примечание│

│ п.п.│заземляю- ├────────┬───────┬────────┬────────┬────────┤          │

│     │   щих    │материал│профиль│размеры,│кол-во, │глубина │          │

│     │устройств │        │       │   мм   │  шт.   │заложе- │          │

│     │          │        │       │        │        │ ния, м │          │

├─────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤

│     │          │        │       │        │        │        │          │

│     │          │        │       │        │        │        │          │

└─────┴──────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴──────────┘

4. Характер соединений элементов заземляющего устройства между собой

и присоединения их к естественным заземляющим устройствам________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

5. Выделены дефекты ________________________________________________

_________________________________________________________________________

6. Заключение. Заземляющее устройство может быть засыпано землей.

Представитель монтажной организации      ________________________________

(подпись)

Представитель заказчика                  ________________________________

(подпись)

Приложение

Рекомендуемое

- Образец обложки к комплекту технической документации
по сдаче-приемке электромонтажных работ

_________________________________________________________________________

(Министерство или ведомство)

_________________________________________________________________________

(Объединение)

_________________________________________________________________________

(Трест)

_________________________________________________________________________

(Монтажное управление)

- Техническая документация по сдаче-приемке электромонтажных работ

___________________________

(объект)

___________________________

(заказчик)

_______________________________________

(город, год)